主变更换施工方案

编  制：

审  核：

批  准：

日期：

日期：

日期：

目 录

一、编制说明	2

二、工程概况	3

三、工程主要实物量	3

四、施工组织	3

五、主要施工机具计划	4

六、主要施工周转材料计划	5

七、 施工平面布置	5

八、施工方案和工艺措施	5

九、施工质量保证措施	9

十、施工 HSE 保证措施	9

十一、 施工进度计划	13

十二、施工过程技术资料和工程竣工技术资料管理	14

十三、有害和危险性因素的辨识与应急措施	15

十四、应急处置措施	17

十五、作业工作危害分析（JHA+LS）记录表	24

# 一、编制说明

1、 目的和范围；

本施工方案适用于本工程主变压器吊装施工提供必要的技术指导。

2、编制依据。

《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006

| 序号 | 引用标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《电气装置安装工程_电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2016 |
| 2 | 《电气安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 |
| 3 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169—2018 |
| 4 | 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL／T5161.1-17-2018 |
| 5 | 《国家电网公司输变电工程标准工艺（一）：施工工艺示范手册》 |
| 6 | 《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）：工艺标准库》2016版 |
| 7 | 《电力建设安全工作规程 第3部分：变电站》DL 5009.3-2017 |
| 8 | 《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网（基建/3）792-2019 |
| 9 | 《国家电网公司基建安全管理规定》国网（基建/2）173-2021 |
| 10 | 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网（基建/3）187-2019 |
| 11 | 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2016 |
| 12 | 《国家电网公司输变电工程质量通病防治手册》2020版 |
| 13 | 设计提供的施工图纸。 |
| 14 | 变压器有限公司提供的安装说明书及出厂技术文件 |
| 15 | 《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司安全生产及文明施工现场管理标准》 |
| 16 | 《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司登高作业安全管理规定》 |
| 17 | 《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司吊装作业安全管理规定》 |
| 18 | 《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司应急管理规定》 |
| 19 | 《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司动火作业安全管理规定》 |
| 20 | 《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司临电作业安全管理规定》 |
| 21 | 《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司断路作业安全管理规定》 |

# 二、工程概况

# 1、内蒙古大唐克旗煤制气有限责任公司将原有2台主变20000kVA（35±3× 2.5%）kV/10.5kV及附件保护性拆除，对拆除的主变及附件由业主指定位置运输摆放。更换新主变31500kVA（35±3×2.5%）kV/10.5kV重量约为45t,采用120t汽车 吊方式进行拆除、安装。

# 2、内蒙古大唐多伦煤化工有限公司将原有2台主变25000kVA（35±3×2.5%）kV/10.5kV及附件保护性拆除，对拆除的主变及附件由业主指定位置运输摆放。更 换新主变25000kVA（35±3×2.5%）kV/10.5kV重量约为38t,采用120t汽车吊方式进行拆除、安装。

# 3、辽宁大唐国际阜新煤制天然气公司将原有1台10KV315kVA变压器及附件保护性拆除，对拆除的主变及附件由业主指定位置运输摆放。更换新10KV315kVA变压器重量约为X,采用X方式进行拆除、安装。

# 三、工程主要实物量；

| 主变压器更换工作量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备拆除安装部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 重量 | 备注 |
| 1 | 油浸式电力变压器 | 20000kVA （35± 3× 2.5%）kV/10.5kV | 2台 | ≈31t | 旧变压器拆除； |
| 2 | 油浸式电力变压器 | 25000kVA （35± 3× 2.5%）kV/10.5kV | 2 台 | ≈38t | 旧变压器拆除； |
| 3 | 油浸式电力变压器 | 315kVA （10± 2× 2.5%）kV/6.3kV | 1台 |  | 旧变压器拆除； |
| 4 | 油浸式电力变压器 | 31500kVA （35± 2× 2.5%）kV/6.3kV | 2台 | ≈45t | 新变压器安装、试验、调试 |
| 5 | 油浸式电力变压器 | 25000kVA （35± 2× 2.5%）kV/6.3kV | 2台 | ≈38t | 新变压器安装、试验、调试 |
| 6 | 油浸式电力变压器 | 315kVA （10± 2× 2.5%）kV/6.3kV | 1台 |  | 新变压器安装、试验、调试 |

- 内蒙古大唐克旗主变现场

- 大唐多伦公司现场

# 四、施工组织

1、施工组织机构；

施工负责人：

安全主管：

技术人员：

安全员：

施工班长：

施工作业组

2、  施工劳动力计划；

| 序号 | 工种及技术专业 | 人 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 |  |
| 2 | 吊装负责人 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 1 |  |
| 4 | 技术负责人 | 1 人 |  |
| 5 | 起重工 | 2 人 | 持证上岗 |
| 6 | 焊工 | 4 人 | 持证上岗 |
| 7 | 电工 | 3 人 | 持证上岗 |

3、教育、培训与持证上岗管理情况。

所有参加本工程施工的人员，进场前必须进行三级安全教育培训，培训合格后方可 进场施工；并学习领会业主纪律、安全、消防等方面的规章制度，明确此项作业应采取的相关安全措施；

# 施工前施工人员要认真学习本工程施工技术要求，严格执行安全操作规程。技术负责人编制施工安全技术交底，并和安全员对每个施工人员进行施工安全技术交底。施工人员经交底后签字确认。作业前进行现场“三讲一落实”，以确保施工安全、质量顺利进行。特种作业人员必须持证上岗，随时配合、接受主管部门的证件检查。

# 五、主要施工机具计划；

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳 | Φ34 *5 m | 根 | 2 | 吊装 |
| 2 | 钢丝绳 | Φ15.5*2 m | 根 | 4 | 油枕吊装用 |
| 3 | 吊装带 | 10t*8 m | 根 | 6 | 拆装用 |
| 4 | 大锤 | 18 磅 | 把 | 4 | 设备拆装 |
| 5 | 吊车 | 120 t | 台 | 1 | 设备吊装 |
| 6 | 平板车 | 60 t | 台 | 1 | 运输用 |
| 7 | 叉车 | 3 t | 台 | 1 | 运送工具 |
| 8 | 电焊机 | ZX7-400 | 台 | 4 | 配管 |
| 9 | 气割设备 |  | 套 | 3 | 管道及护栏切割 |
| 10 | 卡环 | 20t | 个 | 3 | 吊装 |

# 六、主要施工周转材料计划；

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊条 | J427 | Φ3.2 | 200 | KG |
| 2 | 氧气 | / | / | 40 | 瓶 |
| 3 | 乙炔 | / | / | 20 | 瓶 |
| 4 | 道木 |  | 200*200*2000 | 40 | 根 |
| 5 | 钢板 | Q235B | 厚度 30mm | 4 | ㎡ |
| 6 | 耐油石棉板 |  | 厚度 4mm | 4 | ㎡ |
| 7 | 槽钢 | 20# | 槽钢[20b | 80 | m |
| 8 | 石棉阻火布 |  |  | 40 | ㎡ |
| 9 | 钢板 | Q235B | 厚度 16mm | 6 | ㎡ |
| 10 | 钢板 | Q235B | 厚度 12mm | 4 | ㎡ |
| 11 | 无锋钢管 | 20# | DN273*8mm | 6 | m |

- 施工平面布置；

- 八、施工方法和工艺措施

- 1、工程施工、验收应遵循的法规和标准；

吊装钢丝绳选用遵循《重要用途钢丝绳》GB/T8918-2006进行；

2、工程施工方法和施工技术文件；

2.1设备吊装前准备；

2.1.1 吊装前，完成现场勘察，规划进场道路，确定影响设备吊装的各项因素，完成施工方案的编制；

2.1.2 施工人员进入施工现场前，必须进行安全教育和技术交底，明确施工内容。特种作业人员必须有特种操作证，严禁无证上岗；

2.1.3 提前将设备管口上的法兰螺栓及地脚螺栓上的油漆及锈蚀处理干净，并打上油脂，以便施工；

- 2.1.4技术准备组织施工人员熟悉施工图纸，了解变压器的安装位置、连接方式、技术要求等，对图纸中存在的疑问及时与设计单位沟通解决。编制详细的施工方案，包括拆除及安装工艺流程、质量标准、安全措施等，并向施工人员进行技术交底，确保施工人员熟悉施工要求和操作要点。对施工人员进行技术培训，使其掌握变压器拆除及安装的相关技术知识和技能，熟悉施工过程中的安全注意事项。

- 2.1.5 物资准备根据施工进度计划，提前准备好所需的施工材料和设备，如吊车、扳手、螺丝刀、接地扁钢、绝缘胶带等，并确保材料和设备的质量符合要求。对新变压器进行到货验收，检查变压器的外观是否完好，附件是否齐全，技术文件是否完整，同时按照规范要求进行相关试验，确保变压器性能符合标准。准备好消防器材，如灭火器、消防砂等，以应对可能发生的火灾事故。

- 2.1.6 现场准备清理施工现场，拆除变压器周围的障碍物，确保施工场地开阔、平整，便于吊车等设备的停放和操作。设立明显的施工警示标志，划定施工区域，防止无关人员进入施工现场，确保施工安全。检查施工现场的电源、水源等条件是否满足施工要求，如有需要进行相应的调整和补充。测量施工现场的地形、地貌，确定吊车的停放位置和作业半径，确保吊车作业安全。

- 3、拆除施工方案

- 3.1 拆除工艺流程断开变压器高压侧和低压侧的电源，并进行验电、挂接地线等安全措施。拆除变压器的高压侧和低压侧连接母线，做好标记，妥善保管。拆除变压器的散热器、油枕、瓦斯继电器等附件，分别进行清理和存放。使用吊车将变压器吊离基础，放置在预先准备好的运输车辆上。将变压器运输至指定的存放地点。

- 3.2 拆除操作要点停电操作：严格按照停电操作规程进行操作，确保在停电状态下进行拆除工作。在断开电源后，使用合格的验电器对高压侧和低压侧进行验电，确认无电后挂好接地线。母线拆除：拆除母线时，应先松开母线连接螺栓，然后缓慢将母线从变压器接线柱上取下，注意避免母线受损。拆除后的母线应做好标记，分类存放，防止混淆。附件拆除：拆除散热器、油枕、瓦斯继电器等附件时，应先将附件与变压器本体的连接管道断开，然后拆除固定螺栓，将附件逐一取下。拆除过程中要注意保护附件的密封性能，防止油渗漏。变压器吊装：使用吊车吊装变压器时，应选择合适的吊点，确保变压器在吊装过程中保持平衡。起吊前，检查吊车的性能和钢丝绳的完好情况，起吊时要缓慢起升，避免碰撞周围物体。将变压器吊离基础后，平稳放置在运输车辆上，并采取固定措施，防止运输过程中发生晃动。

- 3.3 拆除安全注意事项拆除工作必须由专业电工进行操作，严格遵守电气安全操作规程。施工现场应设置专人监护，严禁无关人员进入作业区域。在拆除过程中，如发现异常情况，应立即停止作业，查明原因并采取相应的措施后再继续进行。拆除后的设备和材料应妥善保管，防止丢失和损坏。

- 4、安装施工方案

- 4.1 安装工艺流程基础验收与处理：对变压器基础进行验收，检查基础的尺寸、平整度、强度等是否符合设计要求，如有不符合要求的部位，应进行处理。变压器就位：使用吊车将变压器吊至基础上，调整变压器的位置，使其符合设计要求，并使用螺栓将变压器固定在基础上。附件安装：安装散热器、油枕、瓦斯继电器等附件，连接附件与变压器本体的管道，确保连接牢固，密封良好。母线连接：安装变压器的高压侧和低压侧连接母线，按照标记进行正确连接，连接螺栓应拧紧，确保接触良好。电气连接与试验：进行变压器的电气连接，包括接地连接等，并按照规范要求进行电气试验，如绝缘电阻测试、变比测试、空载试验、短路试验等，试验合格后方可进行下一步操作。注油与调试：向变压器内注入合格的变压器油，注油过程中要注意控制油温、油位等参数，注油完成后进行热油循环，以去除变压器内部的潮气和杂质。然后进行全面的调试工作，检查变压器的各项性能指标是否符合要求。

- 4.2 安装操作要点基础验收：基础验收时，应使用水准仪、经纬仪等测量工具对基础的尺寸、平整度、标高进行测量，检查基础混凝土的强度是否符合设计要求。如基础存在不平整或强度不足的情况，应采取垫钢板、灌浆等方法进行处理。变压器就位：变压器就位前，应在基础上放置好橡胶垫，以起到减震和密封的作用。起吊变压器时，要注意保持变压器的平衡，避免倾斜。将变压器吊至基础上后，使用水平仪调整变压器的水平度，使其误差符合要求。然后使用螺栓将变压器与基础固定牢固，螺栓拧紧力矩应符合设计要求。附件安装：安装散热器时，要确保散热器与变压器本体的连接管道畅通，密封良好。油枕安装应垂直，其油位计应安装正确，便于观察。瓦斯继电器安装应符合设计要求，其连接管道应密封可靠。母线连接：母线连接前，应将母线表面清理干净，去除氧化层。连接时，应使用专用工具将母线拧紧，确保接触良好。母线连接完成后，应进行外观检查，检查母线连接部位是否平整、无毛刺，螺栓是否拧紧。电气连接与试验：变压器的接地连接应可靠，接地电阻应符合设计要求。电气试验应按照规范要求的试验项目、试验方法和试验设备进行操作。试验过程中要注意安全，防止触电事故发生。试验合格后，应对试验数据进行记录和分析，如有不合格项目，应及时查找原因并进行处理。注油与调试：注油前，应对变压器进行真空处理，以去除内部的潮气。注油时，应使用滤油机过滤变压器油，确保油的质量。注油过程中要密切关注油温、油位的变化，防止油溢出。热油循环时间应符合厂家要求，循环过程中要定期检测油温、油质等参数。调试工作应全面、细致，检查变压器的各项性能指标是否符合设计和规范要求，如发现问题应及时调整和处理。

- 4.3 安装安全注意事项安装现场应设置明显的安全警示标志，严禁无关人员进入作业区域。吊车作业时，应严格遵守吊车操作规程，确保吊车的稳定性和安全性。吊车起重臂下严禁站人。电气安装工作必须由专业电工进行操作，严格遵守电气安全操作规程，防止触电事故发生。注油过程中，要注意防火、防爆，严禁烟火。注油现场应配备灭火器材。调试过程中，要注意设备的运行状态，如发现异常情况应立即停止调试，查明原因并采取相应的措施后再继续进行。

# 九、施工质量保证措施；

1、综合考虑各方面的条件，认真做好施工方案，并向施工人员进行详细的技术交底，交底人和被交底人签字确认。

2、施工前对照图纸，检查、确认各准备工作全部完成；

3、施工前组织有关人员进行全面检查，包括机具、索具、站位、路面、设备基础、地脚螺栓及准备使用的吊车等，满足施工条件；

4、要对当天天气情况进行了解（注意当天的天气预报）。

5、凡参加吊装的人员，必须坚守岗位，并根据现场负责人的指令进行工作。

6、吊装前，核对设备装配图、设备管口方位、工艺配管图，确定设备的管口方向，以便设备顺利就位。

7、在吊装过程中，随时对轮式汽车吊车的地基变化情况进行观测，观察地基的下陷情况,如有异常情况发生，应立即停止吊装作业，进行应急处置。

# 十、施工 HSE 保证措施；

1、施工 HSE 保证体系；

施工负责人：

安全主管：

技术人员：

安全员：

施工班长：

施工作业组

2、安全保证措施

2.1吊装作业；

2.1.1吊装施工前，编制安全、可行的吊装方案，并按照公司文件管理程序审核、批准。方案在实施前进行技术、安全交底，交底人和被交底人应在交底记录中签字。实施过程中接受部门的监督。

2.1.2凡是参加吊装的吊车司机、起重工，必须是由经过按现行中国国家标准《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》考核合格的专业吊车司机、起重工承担，经身体检查合格者持证上岗；

2.1.3作业时应拉设警戒线，放置吊装警示牌，设专人看护，非施工人员严禁进入吊装区域；施工时要做到“四不伤害”；

2.1.4要有专职安全、技术人员时刻在现场巡视，对安全措施的实施起监督作用，发现隐患和违章及时进行排除和制止；

2.1.5 禁止任何非指挥人员参与指挥，设备吊装时设指挥一名，负责指挥吊车的动作，保证整个设备吊装的顺利进行；

2.1.6吊装前必须办理施工作业票，签字后方可吊装。

2.1.7所有相关人员必须坚守岗位，吊装过程中遇到紧急情况时，要按照应急处置措施实行，任何情况均应禁止盲动；

2.1.8吊车站位和设备运输场地地基必须按照要求进行硬化处理，并经有关人员确认；

2.1.9设备吊装前，施工单位要组织项目部安全、机具、施工等部门和吊车司机对吊车进行安全检查，发现问题必须彻底解决后才能开始吊装；

2.1.10设备吊装所用的机索具应按本方案和相关规定规范的要求执行；

2.1.11采用吊车吊装设备，吊车应严格按要求站位，吊车支腿要牢靠，用路基板或道木支垫支腿；

2.1.12吊装过程中，应有统一的指挥信号，参加施工的全体人员必须熟悉此信号，以便各操作协调动作；要专门向吊车司机明确交代指挥信号；

2.1.13轮式汽车吊车作业位置，地面要平整坚实，保证吊车对地面耐力的要求；

2.1.14设备离地、吊车承受吊装过程中最大负载后，作业人员应对吊车支撑地基，吊具吊索等受力部位再次检查，确认无误，方可继续起吊；

2.1.15吊装前应组织各专业人员进行联合细致检查，及时发现和消除安全隐患；

2.1.16在方案实施过程中，安全部门要严格把关，加强安全监督管理，明确各自职责，责任到人；

2.1.17吊装设备时风力等级不得大于6级；

2.1.18吊装作业时，被吊物件旋转半径内严禁有人员停留；

2.1.19如果指挥者与司机之间信号传递不方便时应配备对讲机；

2.1.20设备吊装前，设备必须转好方位才能开始吊装，吊装时应尽量避免设备旋转；

2.1.21设备吊装过程中，采用溜绳，保持吊装设备不与周边建筑物相刮蹭；

2.1.22吊车在使用过程中，注意与周边保持一定的安全距离；

2.1.23未尽事宜，应遵守起重工操作规程和相关规定规范中的安全规定执行。

2.2动火作业管控措施；

2.2.1焊接作业人员必须持证上岗,办理动火作业票、做气体分析检测；

2.2.2动火作业前，清理作业点周边可燃物，封堵地沟、孔洞，采取防风、防止火花飞溅措施，配备合格灭火器2具、清水1桶，周围铺设防火毯，接火盆。

2.3高处作业管控措施；

2.3.1作业过程中安全带高挂低用，上下脚手架安全带一步一挂；

2.3.2作业过程中，甲乙双方监护人必须在现场；

2.3.3施工过程中，作业点垂直范围内设置警戒区，设置监护人；禁止交叉作业；

2.3.4施工前对作业人员开展作业交底；特种作业人员持证上岗；作业人员必须身体健康，符合高处作业身体条件，患有高处作业禁忌症（高血压、恐高症、癫痫、昏厥、眩晕症等）的人员禁止进行高处作业。

2.4临时用电管控措施；

2.4.1作业现场必须使用防爆型三级检修电源箱，并按标准要求进行接地；

2.4.2现场作业使用电动工机具等设备必须要接入防爆接头进入现场，且电动工机具经电气专业检测合格方可使用；

2.4.3临时用电的电线（缆）应架空，弧垂不低于2.5m。

2.4.4电源线不得存在裸露、破皮现象；

2.4.5用电设备规范接地，接地线和接地极必须用终端连接，严禁随意挂接和缠绕。用电设备必须有效防雨，防止雨水浸湿降低设备绝缘性能；

2.4.6严禁非持证电工操作，防止乱拉乱接电源，杜绝一闸多用；

2.4.7电源线进出电源箱整齐有序，防止电源线来回拽拉导致绝缘损坏，文明美观。

2.5个人防护措施；

2.5.1作业前对脚手架进行检查，作业人员必须按要求齐全、正确穿戴劳动保护用品；

2.5.2凡从事具有可能伤害眼睛的作业的工作人员应当戴合适的安全防护用品（面罩、护目镜等）。

2.5.3挂设安全带时要使用吊带挂至钢梁上。

2.6其它防护措施；

2.6.1脚手架的验收使用必须满足使用要求，验收合格后方准使用，如需改动脚手架需由搭设方施工，并对脚手架重新验收。

# 十一、 施工进度计划；

更换吊装进度计划

| 序 号 | 项目施工内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
| 1 | 施工前准备 | 主变高压侧、低压侧断电；验电并挂接地线；吊车已到场组装具备吊装条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 票证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 旧设备拆 除吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 新设备吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备找正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 旧设备倒运 场地清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 十二、施工过程技术资料和工程竣工技术资料管理；

本工程施工资料包括：施工过程技术资料和工程竣工技术资料管理严格按照

大唐施工资料管理规定管理并记录、存档。

# 十三、有害和危险性因素的辨识与应急措施。

1、危险源、环境因素辨识及控制

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 | 可导致事故 | 现有控制措施及有效性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工人员准备 | 未取得特种作业证件 | 灼伤、坠落、物体打击 | - 1、施工人员各种工种必须是持有国家颁发的特种作业证。 - 2、经过专业的工种培训，熟练地掌握各自工种的安全、施工等注意事项。 |
|  |  | 酒后上岗 | 1、高空坠落、物体打击 | - 1、使用酒精检测仪对人员检测。 - 2、处罚制度。 |
|  |  | 身体条件不满足作业要求 | 灼伤、坠落、物体打击 | - 检查工人的身体状况，如果有偶尔头疼或感冒等不适的，不允许施工； - 施工前要用血压测量仪，检测血压； |
| 2 | 劳保及施工用具准备 | 劳保及施工用具 | 机械伤人 | - 1、施工中使用的所有劳保用品及施工用具全部具备国家颁发的合格证。 2、对所有施工用具进行自检，有合格标识。 - 3、定期保养、检查，如有锈蚀、磨损等现象应标记，不允许再使用。 |
| 3 | 吊装作业安全注意事项 | - 支腿基础不实 - 索具不合格 - 未按操作规程施工 - 信号不清楚误操作 | 1、高空坠落 2、物体打击 3、吊装地基发生沉降 | - 1、作业不满足作业人员要求和环境要求时，禁止施工。 - 2、检查工人的身体状况，如果有偶尔头疼或感冒等不适的，不允许施工；施工前后均不得喝酒。 - 3、安全监督员检查吊装索具，确认施工用具的安全可靠。 4、施工人员上岗前要穿好劳保用品。 5、安全监督员和监护人员要坚守在施工现场，随时观察工作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。 6、作业前检查作业人员安全防护用品佩戴齐全。 - 7、严格按照吊装方案对吊装作业区域地基进行硬化加固。 - 8、拉设警戒区域，专人监护，严禁在吊臂下穿越。 |
| 4 | 高处作业注意事项 | 无临边防护 | 1、物体打击 2、高处坠落 | - 1、作业使用的工机具放置在专用工具包内。 - 2、作业前检查安全带、防坠器是否合格有效。 |
| 5 | 动火作业 | - 气体分析不合格 - 沟、井、洞未做防护 - 火花飞溅 | 烫伤 火灾、爆炸 | - 1、作业前清理周边可燃物，动火作业做好接火措施。 - 2、设备、管道确认是否有效隔离，动火作业前进行气体分析，分析合格后方可进行动火作业。 - 3、动火作业下方地沟、井盖等进行封堵覆盖。 |
| 6 | 临时用电作业 | 工机具未检测、报备 | 触电 | - 1、作业使用的电动工机具检验合格，不合格禁止使用。 |
| 7 | 设备运输 | 1.设备摆动 2.人员及车辆未按操作规程操作 | 落物 | - 1、确保设备稳定：在旧设备吊装至运输车上后，需要对设备进行两侧各挂设2台3吨倒链与运输车进行捆扎，确保设备在搬运过程中不会发生滑动、倾倒等问题； - 2、运输车辆行进路线符合设备运输条件； - 3、运输车辆在运行过程中，由专人进行监护，防止其他无关人员距离运输车辆过近。 |

十四、应急处置措施

为确保施工作业过程中存在的事故风险得到有效控制，杜绝事故发生，降低事故危害后果，特编制该应急处置措施。

事故发生后，所有在场人员第一时间向本单位负责人和所属单位应急指挥部门报告；如遇紧急情况优先拨打以下厂内报警电话：

厂内应急电话：0479-4881110

厂内急救电话：0479-4883120

厂内火警电话：0479-4881119

厂内气防电话：0479-4881120

厂内消防站电话：0479-4881123

1、应急预案的主要内容

1）立即抢救受伤人员，拨打厂内急救电话，等待救援；

2）积极组织人员抢险救灾，并对周围财产、环境采取必要保护措施；

3）立即停止作业，疏散人员；

4）设安全警戒线并保护好事故现场；

2、应急领导小组

公司应急指挥领导小组

总 指 挥：

副总指挥：

组 员：

职 责：

总 指 挥：负责应急处置措施的总体指挥相关工作及本方案的审批工作。

副总指挥：协助组长进行应急处置措施指挥相关工作及本方案的审批工作。

组员职责：现场施工安全交底负责应急突发事件。

技术总工：负责应急处置措施的编制、组织岗位员工培训和学习。

安全员：负责牵头组织安全风险评价分析，负责吊装期间的安全管理相关工作。

3、应急准备

3.1（根据施工作业过程风险研判）施工主要意外伤害有：物体打击、高空坠落、坍塌、高空落物、火灾、爆炸、机械伤害、起重伤害。

3.2为确保人员安全，提高安全防范意识，坚持以人为本的宗旨，当发生意外伤害时，我方已建立畅通的应急联络渠道：联系人：xxx 联系电话：xxxx。

3.3为提高安全防范意识，使事故人员得到及时救治，公司承建项目在《施工现场安全条件备案》时，单位已为在职人员购买职工意外伤害保险。

3.4施工现场技术人员，必须根据公司IS09001质量体系文件及《施工项目管理规范》要求，编制安全施工方案。

3.5开工前由施工项目负责人及专职安全人员，对施工现场安全条件进行验收，并向作业人员进行危害告知及施工技术交底。

4、现场人员伤害抢救实施办法

4.1事故发生后，总指挥的指挥下，根据伤情开展抢救工作，同时拨打厂内急救中心电话求援，争取在尽可能短的情况下，对伤者实施有效的急救治疗。

4.2现场人员根据受伤原因立即开展应急抢救。

5、事故预防及应急措施

5.1、物体打击事故的预防及其应急处置措施

5.1.1、物体打击事故预防

a人员进入施工现场必须按规定配戴好安全帽。

b安全通道下方应设置警戒线，安排专人监护防止高空坠落物伤人。

c作业过程一般常用工具必须放在工具袋内，物料传递不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。所有物料应堆放平稳，不得放在临边及洞口附近，并不可妨碍通行。

d拆除或拆卸作业要在设置警戒区域、有人监护的条件下进行。

5.1.2、发生物体打击应急处置措施

当发生物体打击事故后，抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

a发生的物体打击事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如员工发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，拨打急救电话，尽快送医院进行抢救治疗。

b出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，尽快送医院进行抢救治疗。

5.2、高空坠落预防及其应急处置措施

5.2.1、高空坠落的预防

a分公司提供合格的安全帽、安全带等作业用具，并经验收签字合格后方可投入使用，同时要求在施工过程中经常性的进行检查。

b对职工进行安全教育和作业前喊话，并做好相关记录，使作业工人掌握预防高空坠落的知识和合理使用劳保用品。

c特种作业人员必须经培训、考试合格取得上岗证后，方可从事特种作业。

d作业场所配备监督和安全监护人员，指导正确佩戴、使用安全防护用品，发现违规现象并及时进行纠正，必要时有权停止其作业。

e在高处作业下方，设置安全隔离围栏，并悬挂“非施工人员禁止入内”警示牌，不准有人在作业范围内走动或停留。

f对安全作业的安全防护设施、劳保用品要经常有专人检查，杜绝使用不合格或安全等级不够的防护设施和劳保用品。如果需要拆除现有安全护栏，那么必须立即用临时的护栏来替代，（硬防护）。

5.2.2、高空坠落应急处置措施

a高空坠落事故发生后，事故发现第一人应大声呼救，并立即报告项目经理或现场管理人员。

b分公司召集应急救援领导小组成员，事故发生后立即赶到现场，要了解和掌握事故实况，制定抢险抢救、防止事故扩大，并维护现场秩序，严格保护事故现场，实施救援方案。

c高空坠落、撞击、挤压可能在胸部内脏破裂出血，伤者表面无出血，但表面出现面色苍白、腹痛、意识不清、四肢发冷等征兆；应首先观察或询问是否出现上述特征，确认或怀疑存在上述特征时，严禁移动伤者，应平躺并立即拔打厂内急救电话。

d如有骨折，应就地取材，使用夹板或竹棍固定，避免骨折部位移位，开放性骨折并伴有大出血者，应先止血在固定，用担架或自制简易担架运送伤者至医院治疗。

e当救援结束，分公司召开领导小组成员会议，研究善后组织工作，做好伤者家属的接洽善后工作事宜安排，分公司事故调查组展开调查工作。

5.3、火灾事故预防及其应急处置措施

5.3.1火灾事故预防

a作业前清理周边易燃物，做好防火措施，做好气体分析。

b配备合格有效的灭火器。

c设置接火盆、防火毯。

d动火作业要在设置警戒区域、有人监护的条件下进行。

e作业完成后，清理现场，确认无误后方可离开现场。

f正确使用电动工具，使用合格的电动工具。

g氧气瓶、乙炔瓶使用间距大于5m，距离动火点大于10m。

h氧气瓶、乙炔瓶要有防倾倒措施，防晒措施。

5.3.2火灾事故应急处置措施

a发现火情的第一人应发出火情信号，并迅速赶赴报警点，发出火灾警报，灭火应急小组立即赶赴出事现场，落实火灾地点，火势大小，同时断开着火电源开关，在有可能的情况下用灭火器扑救。

b灭火应急小组迅速通知现场决策人，说明情况，有决策人根据火情拨打火警电话，并说明火情类型，行车路线。

c现场决策人根据情况下达灭火命令并组织分工扑救。

d在人员集合的同时，现场决策人迅速组织经过消防培训的人员，赶往现场扑救，急救人员准备急救用具待命，后勤人员应准备足够数量的灭火器做好灭火器供应工作。当火情较大时，应采取控制或隔离的方法等候专业消防队员来灭火。

e立即疏散无关人员到安全地带，同时警戒着火现场，并安全人员到入场门口等待消防人员。

f当火势被扑灭确认安全方可接通电源。

g清理火灾现场，填写火灾报告。

h若第一现场决策人（罗泽南）不在时，可由第二决策人（钟亮亮）替代指挥，若第二决策人不在时，可由第三决策人（许春英）替代指挥。

5.4、触电事故预防及其应急措施

5.4.1触电事故预防

a穿戴齐全的劳保用品，穿绝缘鞋。

b使用角向磨光机、电焊机按要规范要求检验合格。

c现场使用电线、电缆完好无损，敷设要架空符合规范要求。

d设备要有可靠接地，符合规范要求。

e 接电、加电箱必须要有特种操作证的人员操作。

5.4.2触电事故应急措施

a首先应该立即快速使触电者脱离带电体。对于低压触电事故，应立即却断电源或用绝缘性能的木棍挑开和隔离电流，如果触电者的衣服干燥，又没有紧缠住身上，可以用一只手抓住触电人员的衣服，拉离带电体；但救护人员不可以接触触电者的皮肤，也不能抓住他的鞋。

b对于触电，有电闸的先拉电闸，没有电闸应立即通知有关部门停电，不能立即停电的，也可以抛掷裸金属线，使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源，注意抛掷金属线前，应将金属线的一端可靠接地，然后抛掷另一端。

c当触电者脱离电源后，应该根据触电的具体情况，迅速对症救护。触电急救现场应用的主要救护办法是人工呼吸法和胸外心脏挤压法。

d人工呼吸法：施行口对口人工呼吸法效果最好。捏紧触电者的鼻孔，深吸一口气后紧贴触电者的口向口内吹气，同时约为2秒钟，吹气完毕后，立即离开触电者的口，并松开触电者的鼻孔，让其自行呼气，时间约为3秒钟。如此以每分钟约为12次的速度进行。胸外心脏挤压法：救护者跪在触电者一侧或骑跪在其腰部两侧，两手相迭，手掌根部放在伤者心窝上方，胸骨下，掌根用力垂直向下挤压，压出心脏内的血液，挤压后迅速松开，胸部自动复原，血液充满心脏，以每分钟60次速度进行。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，应当同时进行口对口人工呼吸和胸外挤压，如现场仅有一个人抢救，可以两种方法交替使用，每吹气2-3次，再挤压30次。抢救要坚持不断，切不可轻率终止，运送途中也不能终止抢救。

e应急小组应该立即赶赴现场，填写好应急报告，通告现场HSE监督。用电话、对讲机与急救中心或医院联系通报伤者情况、姓名、出事地点、时间、伤情等，通知对方做好急救准备。

f救护车运送伤员途中，要时刻保持联系，随时报告伤者的病情和具体行车位置，及时向地方医疗机构通报最新病情，以便作出充分准备。

5.5、机械伤害事故预防及其应急处置措施

5.5.1机械伤害事故预防

a建立健全安全操作规程和规章制度。

b抓好三级安全教育和业务技术培训、考核；提高安全意识和安全防护技能。

c正确穿戴劳动防护用品。

d电动工器具按期进行检查。

e 吊装作业必须要有特种操作证的人员指挥。

f严格遵守劳动纪律，杜绝违章操作和习惯性违章。

5.5.2机械伤害事故应急处置措施

a发生机械伤害后，对被机械伤害的伤员，首先立即关闭运转机械，保护现场，向应急小组汇报。

b应急小组应该立即赶赴现场，对伤者同时进行消毒、止血、包扎等临时措施，并填写好应急报告，通告现场HSE监督。用电话、对讲机与急救中心或医院联系通报伤者情况、姓名、出事地点、时间、伤情等，通知对方做好急救准备.

c尽快将伤者送医院进行防感染和防破伤风处理，或根据医嘱作进一步检查。

d救护车运送伤员途中，要时刻保持联系，随时报告伤者的病情和具体行车位置，及时向地方医疗机构通报最新病情，以便作出充分准备。

5.6高处落物预防及其防范措施

5.6.1高处落物原因分析

a传递物品时失手将物件掉落。

b抛掷物件。

c施工工具在架板的边缘，没有可靠的固定或栏杆阻挡，使其滚落。

d现场交叉作业。

e高处施工后工具剩料没有及时回收。

5.6.2防范措施

a上下脚手架，手中不允许手持工具，需佩戴有工具袋，所有物品放入工具袋内。

b左右传递物品，要手递手传递；上下传递物件时要用绳传递，不得上下抛掷，传递小型工件、工具时使用工具袋。

c施工工具放至架板中间，如容易滚落物可用绳子或铁丝临时固定。

d施工完毕，及时清理架板上所有剩余材料、工具、垃圾等物品。

5.7起重伤害应急处置措施

5.7.1起重伤害原因分析；

a起重机械在起重过程中，因检查维修不到位、操作不当、指挥信号不明确、安全意识差和在不良自然环境下，容易发生起重伤害事故。

b事故发生在施工作业场所，易导致事故发生的装置有：吊钩、钢丝绳、制动器等。

c起重伤害事故发生后，可能造成人员伤害和财产损失。

d起重伤害事故发生前，起吊物质有碰撞、挤压和坠落，人员触电，机械倾覆等征兆。

e 地基不实、环境影响、未采用垫板等，会造成吊车倾覆。

5.7.2防范措施；

a吊装过程中突然发生地基下陷，应立即停止吊装作业，疏散人员，设警戒区，严禁无关人员进入；吊起的设备应立即回放到地面，并采取可靠的防护措施，使设备不至于倾斜翻倒，同时在第一时间向上级领导汇报；采取快捷有效的措施进行地基压实处理，或铺垫砂石用分层夯实法，或用钢板进行铺垫。

b吊装过程中，吊装绳索出现断股，首先吊起的设备应立即回放到地面，立即维护现场，疏散人员，设警戒区，严禁无关人员进入；同时第一时间向上级领导汇报；由专业人员进行吊车和设备的检测，待确认没有问题后方可再次进行吊装。

c吊装过程中，突然出现物体打击、机械伤害、高处落物、高空坠落等人身伤害情况，迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带，使伤员保持呼吸道通畅，若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，有效的包扎伤口和固定。同时第一时间向上级领导汇报，并立即拨打急救电话，与急救中心取得联系，说明事故地点、严重程度及联系电话，并派人到路口接应。在救援过程中，起重臂下严禁站人，不得有行人穿行。

# 十五、作业工作危害分析（JHA+LS）记录表

高处作业工作危害分析（JHA+LS）记录表

编码：

单位：主变压器  区域/工艺单元/工作场所：    设施/设备：主变压器

工作任务：主变压器更换

| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（人、机、环、管） | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度（R） | 风险等级 | 已改正控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度（R） | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高作业前 准备 | 人： - 健康状况异常。 - 辨识错误。 - 指挥错误。 - 操作错误。 机： - 设备、设施、工具、附件缺陷。 - 防护缺陷。 - 带电部位裸露。 - 坠落物。 环： - 恶劣气候与环境。 - 逃生通道不畅。 管： - 安全生产责任制未落实。 - 未认真开展“三讲一落实”。 - 带班人员未履职。 - 操作规程不规范。 | 物体打击、 机械伤害、 触电、 高处坠落、 坍塌、 | 工程控制： - 使用防坠器。 - 设置警戒区。 - 使用符合要求的工器具。 交叉作业时，采取可靠防护隔离措施。 4、雨天和雪天进行高处作业时，应采取可靠的防滑措施，凡水均应及时清除。 安全管理： - 涉及其他特殊作业的施工项目办理相应的安全作业证。 - 安全技术交底。 - 设置监护人。 - 施工器具检查。 - 业主带班人检查。 个体防护： - 正确穿戴劳动防护用品。 - 佩戴相应的特殊劳保用品。 - 携带气体检测仪。 应急处置： - 制定高处作业应急处置措施。 - 与监护人确定联络信号。 - 应急物资到位。 - 日常应急演练。 培训教育： - 培训意外时的处理和救护方法。 - 入厂三级安全培训教育。 - 特种作业人员培训持证上岗。 - 特种设备从业人员培训。 - 操作规程培训。 - 公司制度培训。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | ∕ | 2 | 2 | 4 | 低风险 |
| 2 | 登高作业过程 | 人： - 健康状况异常。 - 辨识错误。 - 操作错误。 机： - 设备、设施、工具、附件缺陷。 - 防护缺陷。 - 带电部位裸露。 - 坠落物。 - 明火。 环： - 采光照明不良。 - 逃生通道不畅。 管： - 安全生产责任制未落实。 - 未认真开展“三讲一落实”。 - 带班人员未履职。 | 物体打击、 机械伤害、 高处坠落、 触电、 火灾、 中毒和窒息、 爆炸、 泄漏、 | 工程控制： - 防坠器验收。 - 设置警戒区。 - 使用符合要求的工器具。 严禁交叉作业， - 办理高处作业安全作业证。 - 涉及其他特殊作业的施工项目办理相应的安全作业证。 - 安全技术交底。 - 设置监护人。 - 施工器具检查。 - 业主带班人检查。 个体防护： - 正确穿戴劳动防护用品。 - 佩戴相应的特殊劳保用品 - 携带气体检测仪。 - 在危险化学品生产、储存场所或附近有放空管线的位置高处作业时，应为作业人员配备必要的防护器材（如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等）。 应急处置措施： - 制定高处作业应急处置措施。 - 与监护人确定联络信号。 - 应急物资到位。 - 日常应急演练。 培训教育： - 培训遇到意外时的处理和救护方法。 - 入厂三级安全培训教育。 - 特种作业人员培训持证上岗。 - 特种设备从业人员培训。 - 操作规程培训。 - 公司制度培训。 | 3 | 5 | 15 | 较大风险 | 安全管理： - 高处作业人员不得坐在平台边缘、孔洞边缘和躺在通道上休息。 - 发现异常，立即停止作业，重新风险辨识，制定施工方案。 - 安全管理人员检查安全措施落实情况。 - 检查劳保用品、工器具安全状况。 | 2 | 3 | 6 | 低风险 |
| 3 | 登高作业结束 | 人： - 辨识错误。 - 操作错误。 机： - 防护缺陷。 - 带电部位裸露。 - 坠落物。 环： - 室内作业场所狭窄。 管： - 安全生产责任制未落实。 - 未认真开展“三讲一落实”。 | 物体打击、 机械伤害、 高处坠落、 触电、 | 工程控制： - 脚手架验收。 - 防坠器验收。 - 设置警戒区。 安全管理： - 涉及其他特殊作业的施工项目办理相应的安全作业证。 - 安全技术交底。 - 设置监护人。 - 业主带班人检查。 - 定期进行身体检查。 个体防护： - 正确穿戴劳动防护用品。 - 佩戴相应的特殊劳保用品。 - 携带气体检测仪。 应急处置： - 制定高处作业应急处置措施。 - 与监护人确定联络信号。 - 应急物资到位。 - 日常应急演练。 培训教育： - 培训遇到意外时的处理和救护方法。 - 入厂三级安全培训教育。 - 特种作业人员培训持证上岗。 - 特种设备从业人员培训。 - 操作规程培训。 - 公司制度培训。 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 安全管理： - 限制登高作业人数。 - 开展风险辨识活动。 个体防护： 应急处置： 1、使用登高救援设备。 培训教育： 1、在作业前，对作业人员进行专项安全培训。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 |

临时用电作业   工作危害分析（JHA+LS）记录表

编码：

单位：主变压器  区域/工艺单元/工作场所：    设施/设备：主变压器

工作任务：主变压器更换

| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（人、机、环、管） | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度（R） | 风险等级 | 已改正控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度（R） | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时用电作业前 | 不办理临时用电作业票证 | 违章作业引发事故 | 工程控制：按照流程严格办理动火作业证 安全管理：做好作业证的审批工作，落实各项安全措施 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 工程控制：实施过程监控 安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强作业前的安全交底 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |
| 2 | 临时用电作业中 | 停电设备未拉闸断电，锁好开关箱 | 触电、人员伤害 | 工程控制：装设漏电保护器，使用前检测是否失效； 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业过程中实施检测监控 安全管理：定期检查 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |
|  |  | 电气设备发现问题未及时请专业电工检修 | 触电、人员伤害 | 工程控制：装设漏电保护器 安全管理：做好作业中的检查工作，落实各项安全措施 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.装设漏电保护器，如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业过程中实施检测监控 安全管理：定期检查 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |
|  |  | 电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志 | 触电、人员伤害 | 工程控制：必须有专业电工负责进行安装电箱，清理周围杂物、设置明显标志 安全管理：做好作业中的检查工作，落实各项安全措施 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业过程中实施检测监控 安全管理：定期检查 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |
|  |  | 电缆过路无保护措施 | 触电、人员伤害 | 工程控制：电缆过路进行穿管和埋地保护 安全管理：做好作业中的检查工作，落实各项安全措施 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 5 | 10 | 一般风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业过程中实施检测监控 安全管理：定期检查 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 1 | 4 | 4 | 低风险 |
|  |  | 保护零线和工作零线混接 | 触电、人员伤害 | 工程控制：由专业电工进行接线，确保保护零线和工作零线连接正确 安全管理：做好作业中的检查工作，落实各项安全措施 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 5 | 10 | 一般风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业过程中实施检测监控 安全管理：定期检查 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 2 | 3 | 6 | 低风险 |
|  |  | 开关箱无漏电保护器或失灵，漏电保护装置参数不匹配 | 触电、人员伤害 | 工程控制：开关箱必须有漏电保护器且符合国家标准、行业标准 安全管理：做好作业中的检查工作，落实各项安全措施 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业过程中实施检测监控 安全管理：定期检查 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 1 | 4 | 4 | 低风险 |
|  |  | 闸门损坏或闸具不符合要求 | 触电、人员伤害 | 工程控制：确保闸门、闸具符合要求 安全管理：做好作业中的检查工作，落实各项安全措施 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业过程中实施检测监控 安全管理：定期检查 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |
|  |  | 电箱无门无锁无防雨措施 | 触电、人员伤害 | 工程控制：电箱增加门锁和防雨设施 安全管理：做好作业中的检查工作，落实各项安全措施 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业过程中实施检测监控 安全管理：定期检查 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |
|  |  | 施工用电设备和设施线路裸露，电线老化破皮未包 | 触电、人员伤害 | 工程控制：施工用电设备和设施线路裸露或电线老化破皮未包必须要更换 安全管理：做好作业中的检查工作，落实各项安全措施 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 4 | 8 | 低风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业过程中实施检测监控 安全管理：定期检查 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 1 | 4 | 4 | 低风险 |
|  |  | 电工作业未穿绝缘鞋，作业工具绝缘破坏 | 触电、人员伤害 | 工程控制：作业人员必须使用符合要求的绝缘工具 安全管理：做好作业中的检查工作，落实各项安全措施 个体防护：1.穿防静电工作服2.绝缘鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 5 | 10 | 一般风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业过程中实施检测监控 安全管理：定期检查 个体防护：作业人员佩戴防护手套 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 2 | 3 | 6 | 低风险 |
|  |  | 停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人 | 触电、人员伤害 | 工程控制：停电时悬挂警示牌、安排责任心强的监护人 安全管理：做好作业中的检查工作，落实各项安全措施 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 4 | 8 | 低风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业过程中实施检测监控 安全管理：定期检查 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 1 | 4 | 4 | 低风险 |
|  |  | 各种机具未做保护接零或无漏电保护器 | 触电、人员伤害 | 工程控制：各种工器具做好保护接零或安装漏电保护器 安全管理：做好作业中的检查工作，落实各项安全措施 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.入厂三级安全教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 4 | 8 | 低风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业过程中实施检测监控 安全管理：定期检查 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 1 | 4 | 4 | 低风险 |
| 3 | 临时用电作业完毕 | 没有及时拆除临时用电设施；非电工人员拆除了临时用电设施 | 触电、人员伤害 | 工程控制：1.按照流程结束工作票2.安排专业电工拆除临时用电设备 安全管理：做好作业场地的卫生检查 个体防护：1.穿防静电工作服2.劳保鞋3.安全帽 应急处置：1.如有触电立即切断电源2.做好应急物资的准备 培训教育：1.操作规程培训2.法律法规培训3.班前班后会4.班组活动 | 2 | 4 | 8 | 低风险 | 工程控制：健全安全操作规程，作业后进行检查 安全管理：建立安全互助体系 个体防护：作业人员穿绝缘鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程培训 | 1 | 4 | 4 | 低风险 |

动火作业工作危害分析（JHA+LS）记录表

编码：

单位：主变压器  区域/工艺单元/工作场所：    设施/设备：主变压器

工作任务：主变压器更换

| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（人、机、环、管） | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度 （R） | 风险等级 | 已改正控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度（R） | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动火前 准备 | 人： - 辨识功能缺陷。 - 操作错误。 机： - 防护缺陷。 - 易燃液体。 - 易燃固体。 环： - 采光照明不良。 - 恶劣气候与环境。 管： - 安全生产责任制未落实。 - 未认真开展“三讲一落实”。 - 操作规程不规范。 | 物体打击、 机械伤害、 触电、 灼烫、 火灾、 高处坠落、 坍塌、 爆炸、 | 工程控制： - 1、使用防坠器。 - 2、设置警戒区。 - 3、工艺处理、置换、泄压、隔离、清洗。 - 4、化验分析取样。 - 使用符合要求的工器具。 安全管理： - 涉及其他特殊作业的施工项目办理相应的安全作业证。 - 安全技术交底。 - 设置监护人。 - 施工器具检查。 个体防护： - 正确穿戴劳动防护用品。 - 佩戴相应的特殊劳保用品。 - 携带气体检测仪。 应急处置： - 制定现场处置方案。 - 应急物资到位。 - 日常应急演练。 培训教育： - 入厂三级安全培训教育。 - 特种作业人员培训持证上岗。 - 特种设备从业人员培训。 - 操作规程培训。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | ∕ | 2 | 2 | 4 | 低风险 |
| 2 | 动火作业过程 | 人： - 违章指挥. - 操作错误。 - 监护失误 机： - 设备、设施、工具、附件、其他缺陷。 - 个体防护缺失。 - 明火。 环： - 作业场地狭窄。 - 作业场地杂乱。 - 作业安全出口缺陷。 - 恶劣气候与环境。 管： - 安全生产责任制未落实。 - 未认真开展“三讲一落实”。 - 带班人员未履职。 - 操作规程不规范。 | 物体打击、 机械伤害、 高处坠落、 坍塌、 触电、 灼烫、 火灾、 中毒和窒息、 爆炸、 | 工程控制： - 使用防坠器。 - 设置警戒区。 - 验分析取样。 - 使用符合要求的工器具。 - 采取可靠的防火、防风措施。 安全管理： - 执行《公司动火作业安全管理规定》。 - 涉及其他特种作业，按照相应管理规定执行。 - 设置监护人。 - 清理动火点周边易燃物。 - 封堵动火点周边孔洞。 个体防护： - 正确穿戴劳动防护用品。 - 佩戴相应的特殊劳保用品。 - 携带气体检测仪。 应急处置： - 制定现场处置方案。 - 应急物资到位。 - 日常应急演练。 培训教育： - 入厂三级安全培训教育。 - 特种作业人员培训持证上岗。 - 特种设备从业人员培训。 - 操作规程培训。 - 法律法规培训。 | 4 | 4 | 16 | 较大风险 | 工程控制： - 多点化验分析。 - 采用安全可靠的动火方式。 - 拆卸设备、管道，移至安全区域动火。 安全管理： - 动火点周边发生易燃介质泄漏时，立即停止动火作业。 - 专业主管、安全管理人员检查措施落实情况。 - 劳保用品、工器具检查。 - 发现异常，立即停止作业，重新风险辨识，制定施工方案。 培训教育： - 每月开展事故案例学习。 - 每月开展专业技能培训。 - 每季度开展应急演练。 - 每年开展一次监护人培训。 | 1 | 4 | 4 | 低风险 |
| 3 | 动火作业完毕、验收 | 人： - 违章指挥. - 操作错误。 - 监护失误 机： - 个体防护缺失。 - 明火。 - 高温、低温物质。 环： - 作业场地狭窄。 - 作业场地杂乱。 - 作业安全出口缺陷。 - 恶劣气候与环境。 管： - 安全生产责任制未落实。 - 未认真开展“三讲一落实”。 - 带班人员未履职。 - 操作规程不规范。 | 物体打击、 机械伤害、 高处坠落、 坍塌、 触电、 灼烫、 火灾 | 工程控制： - 搭设脚手架。 - 使用防坠器。 - 设置警戒区。 安全管理： - 工完、料尽、场地清。 - 检查、消除余火。 - 使用车辆、工器具撤离现场。 - 恢复原有防护设施。 - 清理污染物。 个体防护： - 正确穿戴劳动防护用品。 - 佩戴相应的特殊劳保用品。 - 携带气体检测仪。 应急处置： - 制定现场处置方案。 - 应急物资到位。 - 日常应急演练。 培训教育： - 入厂三级安全培训教育。 - 特种作业人员培训持证上岗。 - 特种设备从业人员培训。 - 操作规程培训。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | ∕ | 2 | 2 | 4 | 低风险 |

吊装作业工作危害分析（JHA+LS）记录表

编码：

单位：主变压器  区域/工艺单元/工作场所：    设施/设备：主变压器

工作任务：主变压器更换

| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（人、机、环、管） | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度（R） | 风险等级 | 已改正控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度（R） | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 恶劣天气 | 人身伤害、停工 | 工程控制：1.夜间作业现场要有足够的照明2.遇暴雨、大雾及6级以上大风等恶劣气象条件，必须停止作业 安全管理：1.制定吊装作业程序2.办理安全作业许可证3.制定安全操作规程 个体防护：作业人员正确穿工作服，佩戴安全帽、防护手套 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 工程控制：实施过程监控安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿劳保鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强作业前的安全交底 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |
| 2 | 选择作业人员、指挥人员、监护人员 | 作业人员无相应证件 | 违章作业 | 工程控制：吊装和指挥人员必须持证上岗 安全管理：1.制定吊装作业程序2.办理安全作业许可证3.制定安全操作规程 个体防护： 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 工程控制：设置防护设施与警示标识 安全管理：减少暴露时间 个体防护： 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程的培训 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |
|  |  | 指挥人员信号、手势不明确、未与吊车司机统一 | 误操作、违章作业、违章指挥、物体打击、高处坠落、人身伤害 | 工程控制：非紧急意外情况下，现场专人指挥，信号明确 安全管理：1.制定吊装作业程序2.办理安全作业许可证3.制定安全操作规程 个体防护：作业人员正确穿工作服，佩戴安全帽、防护手套 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 5 | 10 | 一般风险 | 工程控制：实施过程监控安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿劳保鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程的培训 | 2 | 3 | 6 | 低风险 |
|  |  | 监护人员不懂得吊装作业监护知识 | 违章作业、违章指挥、物体打击、高处坠落、人身伤害 | 工程控制：监护人应经过培训懂得吊装监护知识 安全管理：1.制定吊装作业程序2.办理安全作业许可证3.制定安全操作规程 个体防护：作业人员正确穿工作服，佩戴安全帽、防护手套 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 4 | 8 | 低风险 | 工程控制：实施过程监控安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿劳保鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程的培训 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |
| 3 | 车辆停放 | 车辆停放与吊装位置远近不适 | 无法吊装、物体打击、起重伤害、高处坠落、人身伤害 | 工程控制：车辆应停在距吊装物合适的位置，防止吊臂角度过大或过小 安全管理：现场检查，发现违章发出警报和警示信号 个体防护：作业人员正确穿工作服，佩戴安全帽、防护手套 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 5 | 10 | 一般风险 | 工程控制：实施过程监控安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿劳保鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程的培训 | 1 | 4 | 4 | 低风险 |
|  |  | 路面松软不平，未垫枕木 | 车辆倾倒、物体打击、起重伤害、触电、高处坠落、人身伤害 | 工程控制：车辆应垫枕木停放在平整、作业前确认施工现场地面是否有地沟、坑井及其他影响吊装作业情况； 安全管理：现场检查，发现违章发出警报和警示信号 个体防护：作业人员正确穿工作服，佩戴安全帽、防护手套 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 工程控制：实施过程监控安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿劳保鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程的培训 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |
| 4 | 设置警示 | 造成起重伤害、机械伤害 | 物体打击、起重伤害、触电、高处坠落、人身伤害 | 工程控制：划定警戒线，设置安全标志，禁止非施工人员入内 安全管理：现场检查，发现违章发出警报和警示信号 个体防护：作业人员正确穿工作服，佩戴安全帽、防护手套 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 工程控制：实施过程监控 安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿劳保鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强法律法规、操作规程的培训 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |
| 5 | 捆扎吊装物 | 未确认吊装物重量，超出吊车吊装范围；未确认钢丝绳的承载能力 | 损坏设备、物体打击、起重伤害、高处坠落、人身伤害 | 工程控制：应明确吊装物的重量，选择吊装能力合适的吊车、钢丝绳 安全管理：现场检查，发现违章发出警报和警示信号 个体防护：作业人员正确穿工作服，佩戴安全帽、防护手套 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 4 | 8 | 低风险 | 工程控制：实施过程监控安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿劳保鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强操作规程、法律法规培训 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |
|  |  | 捆扎部位不合理 | 吊物摇摆、物体打击、起重伤害、触电、高处坠落、人身伤害 | 工程控制：捆扎部位要保持平衡、并采取设备防滑措施 安全管理：现场检查，发现违章发出警报和警示信号 个体防护：作业人员正确穿工作服，佩戴安全帽、防护手套 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 工程控制：实施过程监控安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿劳保鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强操作规程、法律法规培训 | 1 | 1 | 1 | 低风险 |
|  |  | 作业人员挤伤、扎伤手指 | 物体打击、起重伤害、触电、高处坠落、人身伤害、财产损失 | 工程控制：如有将手放入钢丝绳与吊装物接触的部位，使用完好的钢丝绳，佩带皮手套 安全管理：现场检查，发现违章发出警报和警示信号 个体防护：作业人员正确穿工作服，佩戴安全帽、防护手套 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 工程控制：实施过程监控安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿劳保鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强操作规程、法律法规培训 | 2 | 1 | 2 | 低风险 |
| 6 | 起吊、落吊 | - 起重伤害 - 吊车安全装置失效 - 吊钩防脱钩装置失效 - 指挥人员手势、信号不清 - 监护人擅自离开工作现场 | 物体打击、起重伤害、高处坠落、人身伤害 | 工程控制：严格遵守吊装作业“十不吊”：a.指挥信号不明或乱指挥不吊；b.超负荷或物件重量不明不吊；c.斜拉重物不吊；d.光线不足，看不清重物不吊；e.重物下站人不吊；f.生物埋地下不吊；g.重物坚固不牢，绳打结，绳不齐不吊；h.棱刃物件没有放垫措施不吊；i.安全装置失灵不吊；j.重物超过人头不吊 安全管理：现场检查，发现违章发出警报和警示信号 个体防护：作业人员正确穿工作服，佩戴安全帽、防护手套 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 5 | 10 | 一般风险 | 工程控制：实施过程监控安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿劳保鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强操作规程、法律法规培训 | 2 | 3 | 6 | 低风险 |
|  |  | 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施。 | 物体打击、起重伤害、高处坠落、人身伤害、财产损失 | 工程控制：1.吊装过程中如需要断道路交通，应办理《断路作业证》 2.吊装现场，作业人员登2m以上高处作业时，应办理《高处作业证》3.涉及其他作业须办理相关作业证 安全管理：现场检查，发现违章发出警报和警示信号 个体防护：作业人员正确穿工作服，佩戴安全帽、防护手套 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 4 | 8 | 低风险 | 工程控制：实施过程监控安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿劳保鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强操作规程、法律法规培训 | 2 | 2 | 4 | 低风险 |
| 7 | 现场恢复 | 未清理现场垃圾及工具 | 缺失器材、物体打击、人身伤害、财产损失 | 工程控制：高处作业结束后，认真检查作业现场，不得遗留工具及其它物品 安全管理：现场检查，发现违章发出警报和警示信号 个体防护：作业人员正确穿工作服，佩戴安全帽、防护手套 应急处置：根据紧急情况分析，制定应急预案 培训教育：1.入厂三级安全培训教育2.班前班后会3.班组活动 | 2 | 4 | 8 | 低风险 | 工程控制：实施过程监控安全管理：减少暴露时间 个体防护：作业人员穿劳保鞋 应急处置：加强应急演练 培训教育：加强操作规程、法律法规培训 | 1 | 3 | 3 | 低风险 |